技术方案初稿

港华新能源综合能源项目（模拟训练材料）

1. 总体技术路线

建议采用“分布式光伏 + 用户侧储能 + 智能能源管理平台（EMS）”的组合方案。光伏承担白天基础发电，储能用于削峰填谷与需量控制，EMS统一采集电表、逆变器、储能PCS/BMS及园区负荷数据。

2. 分布式光伏方案

初步建议装机容量4.5MWp。按可利用屋顶约23,500㎡估算，采用N型高效组件与组串式逆变器，设计年等效利用小时约1,080h，首年理论发电量约486万kWh。考虑遮挡、温升、线损、灰尘与衰减后，工程阶段需用PVsyst或同类工具进一步校核。

3. 用户侧储能方案

初步建议储能规模2MW/4MWh，采用磷酸铁锂电池，主要策略为峰谷套利、最大需量控制与光伏消纳协同。储能收益需结合当地最新分时电价、基本电费计费方式及循环寿命重新测算。

4. 能源管理平台

EMS应实现15分钟级负荷预测、光伏发电预测、储能策略下发、需量预警、设备告警、能源报表及收益核算。平台需保留人工干预和策略审批机制。

5. 关键工程条件

| 项目 | 初步值 | 待确认资料 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏容量 | 4.5MWp | 屋面荷载、阴影、消防间距 | 影响可安装容量 |
| 储能容量 | 2MW/4MWh | 负荷曲线、峰谷电价、需量计费 | 影响经济性 |
| 并网方式 | 0.4kV/10kV侧接入待校核 | 一次系统图、保护定值 | 影响接入方案 |
| 施工组织 | 分区施工 | 生产停机窗口、吊装路线 | 影响工期与生产 |

6. 初步风险

主要风险包括屋面结构承载不足、实际可利用面积低于预期、并网容量受限、储能消防审查周期延长、电价政策变化以及生产不停线条件导致施工窗口不足。建议立项后立即开展现场勘测、负荷数据采集、结构复核与供电部门接入沟通。